ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Εθνικής Αντίστασης 11

Πτολεμαΐδα, 50200

Τηλ. 24630 54420-21-22

Fax. 24630 54423

Ε-mail : dhptol@otenet.gr

www.detip.gr

Πτολεμαΐδα : 22-04-2008

Εθνικής Αντίστασης 11

Πτολεμαϊδα, 50200

Τηλ. 0463/54420-21-22

Fax. 0463/54423

Ε-mail : dethp@otenet.gr

http://users.otenet.gr/~dethp

Εθνικής Αντίστασης 11

Πτολεμαϊδα, 50200

Τηλ. 0463/54420-21-22

Fax. 0463/54423

Ε-mail : dethp@otenet.gr

http://users.otenet.gr/~dethp

### Αρ. Πρωτ. : 1669

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

ΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ [Δ.Ε.ΤΗ.Π.]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός της Δ.Ε.ΤΗ.Π., ισχύος 1,75 Kwp, λειτουργεί από τον Μάρτιο 2007 και εγκαταστάθηκε πιλοτικά με σκοπό να καταγραφούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και οι αποδόσεις στις συνθήκες της περιοχής μας, προκειμένου να αξιοποιηθούν για την μελέτη και υλοποίηση επενδύσεων μεγαλύτερης τάξης, από ιδιώτες επενδυτές και φορείς.

Τα αποτελέσματα αφορούν την περίοδο Απρίλιος 2007 - Μάρτιος 2008. Από την ανάλυσή τους προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα :

- Δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από την αναμενόμενη όπως υπολογίστηκε στο στάδιο της μελέτης.

- Η μεταβολή της κλίσης των πλαισίων εποχιακά δεν επηρέασε σημαντικά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι προφανές ότι για μεγιστοποίηση της παραγωγής θα έπρεπε τα πλαίσια να είναι εγκατεστημένα σε trackers μονού ή διπλού άξονα.

- Η βέλτιστη λειτουργία του σταθμού και η μεγιστοποίηση της παραγωγής επιτυγχάνεται τις ημέρες με έντονη ηλιοφάνεια, χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία και μειωμένες τιμές ατμοσφαιρικών ρύπων. Ωστόσο λόγω των κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής και των βορείων ανέμων δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερος επηρεασμός της λειτουργίας από τους ατμοσφαιρικούς ρύπους που προκαλούν οι δραστηριότητες της ΔΕΗ.

- Τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρήθηκε καλύτερη συμπεριφορά του Φ/Β σταθμού, συγκριτικά με άλλους, που είναι εγκατεστημένοι σε χαμηλότερο υψόμετρο και σε παραθαλάσσιες περιοχές. Αυτό οφείλεται κυρίως στην χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος, λόγω της οποίας δεν μειώνεται υπερβολικά η απόδοση των πλαισίων.

- Δεν απαιτήθηκε συχνός καθαρισμός των πλαισίων. Τα πλαίσια καθαρίστηκαν μόνο δύο φορές και μάλιστα μετά από λασποβροχή.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες :

Συγκριτικός Πίνακας προβλεπόμενης και παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας

| ΜΗΝΑΣ | Προβλεπόμενη ηλεκτρική ενέργεια | Παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια | Απόκλιση |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KWh | KWh | % |
| Απρ-07 | 221,00 | 228,56 | 3,42 |
| Μαϊ-07 | 247,00 | 222,77 | -9,81 |
| Ιουν-07 | 263,00 | 260,93 | -0,79 |
| Ιουλ-07 | 273,00 | 287,84 | 5,44 |
| Αυγ-07 | 257,00 | 264,69 | 2,99 |
| Σεπ-07 | 217,00 | 196,79 | -9,31 |
| Οκτ-07 | 194,00 | 133,77 | -31,05 |
| Νοε-07 | 137,00 | 102,76 | -24,99 |
| Δεκ-07 | 82,00 | 76,71 | -6,45 |
| Ιαν-08 | 128,00 | 111,15 | -13,16 |
| Φεβ-08 | 138,00 | 167,05 | 21,05 |
| Μαρ-08 | 182,00 | 195,49 | 7,41 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 2.339,00 | 2.248,51 | -3,87 |

Πίνακας δεδομένων λειτουργίας Φ/Β Σταθμού ισχύος 1,75 KWp

| ΜΗΝΑΣ | Ολική ηλιακή ακτινοβολία | Παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια | Αξία αποδιδόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα | Περιορισμός εκπομπής CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KWh/m2 | KWh | € | Kg |
| Απρ-07 | 158,14 | 228,56 | 102,85 | 121,14 |
| Μαϊ-07 | 153,46 | 222,77 | 100,25 | 118,07 |
| Ιουν-07 | 183,22 | 260,93 | 117,42 | 138,29 |
| Ιουλ-07 | 205,41 | 287,84 | 129,53 | 152,55 |
| Αυγ-07 | 188,43 | 264,69 | 119,11 | 140,44 |
| Σεπ-07 | 148,52 | 196,79 | 88,56 | 104,30 |
| Οκτ-07 | 106,86 | 133,77 | 60,20 | 70,90 |
| Νοε-07 | 83,05 | 102,76 | 46,24 | 54,46 |
| Δεκ-07 | 71,15 | 76,71 | 34,52 | 40,66 |
| Ιαν-08 | 89,63 | 111,15 | 50,02 | 58,91 |
| Φεβ-08 | 117,35 | 167,05 | 75,17 | 88,54 |
| Μαρ-08 | 135,54 | 195,49 | 87,97 | 103,61 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 1.640,76 | 2.248,51 | 1.011,84 | 1.191,87 |

Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία :

- Δικτυακός τόπος Δ.Ε.ΤΗ.Π. : www.detip.gr

- Υπηρεσίες Δ.Ε.ΤΗ.Π. (αρμόδιος : Λευκόπουλος Ηλίας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

Για την Δ.Ε.ΤΗ.Π.

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.

Γρηγόριος Θ. Τσιούμαρης

Δήμαρχος Πτολεμαΐδας